案例

PLC（485ADP-MB模块）

硬件上的设置

将模块上通讯接口的SDA和RDA短接，SDB和RDB短接，构成RS485中一条发送线和一条接收线。

将传感器上的蓝色线(RS485A)和短接了的SDB和RDB线相接，再将黄色线(RS485B)和短接了的SDA和RDA线相接，构成硬件上的通讯。

通过电源线为PLC提供电源，例如三菱的FX3U-16M，将电源线上的火线与PLC上的“L”相连，零线与PLC上的“N”相连，地线与PLC上的“”相连。接通后PLC上的指示灯“POWER”会亮。再将PLC上的状态置为“RUN”,再通过编程线将案例下载到PLC上，当PLC上的“RD”和“SD”闪烁时，就可读出传感器数值。

软件上的设置

将通信格式写入到D8420寄存器中，选择要使用的通道，指定RTU模式/ASCII模式，并设定主站/从站写入到D421寄存器中，再通过ADPRW指令 MODBUS协议读取和写入数据。

ADPRW的格式如下

| ADPRW | S· | S1· | S2· | S3· | S4· D· |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中S·代表从站 本站号

S1·代表功能代码

S2·代表MODBUS地址

S3·代表访问点数

S4· D·代表要写入或读出对象软元件

例如：【ADPRW H1 H6 H11 K1 K2】表示向从站1的地址为H11的寄存器写入1个数值为K2的命令

【ADPRW H1 H3 H15 K2 D100】表示向从站1的地址为H15的寄存器读出2个数据到D100寄存器的命令

PLC（485-BD模块）

硬件上的设置

将模块上通讯接口的SDA和RDA短接，SDB和RDB短接，构成RS485中一条发送线和一条接收线。

将传感器上的蓝色线(RS485A)和短接了的SDB和RDB线相接，再将黄色线(RS485B)和短接了的SDA和RDA线相接，构成硬件上的通讯。

通过电源线为PLC提供电源，例如三菱的FX3U-16M，将电源线上的火线与PLC上的“L”相连，零线与PLC上的“N”相连，地线与PLC上的“”相连。接通后PLC上的指示灯“POWER”会亮。再将PLC上的状态置为“RUN”,再通过编程线将案例下载到PLC上，当PLC上的“RD”和“SD”闪烁时，就可读出传感器数值。

软件上的设置

D8120是三菱PLC的通信格式设置特殊寄存器

M8122发送请求

M8123接收结束标志位

RS是串行数据传送通讯指令

RS的格式如下

| RS | S· | D0 | D· | D1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

其中S·代表发送数据的起始软元件

D0代表接收数据的点数

D·代表保存接收数据的起始软元件

D1代表0 ～ 4096

例如：【RS D100 K8 D300 K18】是指发送D100~D107寄存器的数据，并接收数据，存储在D300~D317寄存器

威纶触摸屏(CMT3072)

触摸屏软件设置如下

打开easybuilder pro软件在系统参数设置如下

在菜单栏中新建一个数值元件，设置如下

再新建一个多状态设置元件，向其写入所需参数，设置如下

最后设置如图所示

组态王

在上图中双击“设备”选项，设置参数如下

选择所需设置的串口号

双击COM口设置通信格式

在数据词典中定义变量

在命令语言中的应用程序应用语言编辑如下

在开发系统中，用工具箱设置所需元件，本案例中只采用了文本元件

选择最上面的文本设置如下

点击模拟值输出设置如下

选择最下面的文本设置如下

点击模拟值输入置如下